附件一

2019年气体充装单位监督抽查问题清单

| 序号 | 受检单位名称 | 抽查中发现的问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广元市东盛特种气体有限公司 | 未按GB/T14194-2017标准的要求设置氧气充装汇流排固定式抽真空装置；1只氧气探头未见检定证书，未见二氧化碳充装区设置泄漏报警探头；现场见有2只充装的氧气瓶为非自有产权气瓶，不符合国家相关规定；未见二氧化碳管道低温报警联锁停泵装置；未见《气瓶充装站安全技术条件》、《压缩气体气瓶充装规定》；未见报废气瓶台账；装卸区域地面警示标志、标线不齐。 |
| 2 | 广元市利安液化气有限责任公司 | 未见卸装区的警示安全标志；未见压力容器台账；4只燃气探头、3台台秤未见检定报告（已送检）；未见机械卸车鹤管；未见储罐液位计高低位限位标识；未见《中华人民共和国特种设备安全法》、《气瓶充装站安全技术条件》、《气瓶警示标签》。 |
| 3 | 攀枝花星力能源有限公司 | 未见卸车区地面警示安全标志；未见10名充装检查人员的任命文件；罐区缺1只燃气探头，探头信号线路应采用金属管线铺设；未见TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程--工业管道》；未见气瓶抽真空记录，现场发现部分2019年生产的新瓶未使用新标准要求的瓶阀。 |
| 4 | 攀枝花钢城集团有限公司化工分公司 | 二氧化碳卸车区域地面警示标线设置不全且未设置静电接地装置；二氧化碳充装区探头安装高度不符合要求；乙炔充装区缺1只室内温度计，6只压力表不符合表盘直径100mm和精度1.6级的要求，补充丙酮的台秤不符合要求；乙炔和二氧化碳充装区的阀门、法兰防静电跨接不符合要求；气瓶警示标签的主要危险标识尺寸不符合标准的要求。 |
| 5 | 泸州南方气体有限公司 | 未见氧充装汇流排设置固定式抽真空装置；氧、氮、氩、二氧化碳充装区、以及储罐区未设置危险浓度泄漏报警探头；氮、氩充装管路上的压力表为氧气压力表；液氧、液氮、液氩气化器出口管道上设置的低温及超压报警联锁停泵装置故障，不能正常工作；未见二氧化碳充装系统的4台LEFS型电子秤、1台复检台秤的有效检定报告；未按相关规范和标准修订管理制度和作业指导书；未见氧气瓶充装前的抽真空记录，二氧化碳充装记录中未记录空瓶、满瓶和复秤重量，充装后气瓶未贴气瓶警示标签和充装标签；无低温气体充装后的复检衡器；应急演练记录无演练的总结和点评。 |
| 6 | 泸州市龙马潭区鱼塘石油液化气站 | 卸液区未设置警示安全标志和罐车停止线，未配置防滑动装置和静电释放接地报警仪；未建立压力容器设备台账；3台计量衡器、1台复检衡器未见检定报告；未见抽真空装置；工艺管道上少于5颗螺栓的法兰未静电跨接；未严格执行气瓶充装前、后检查和重量复核的要求；未粘贴产品合格标签。 |
| 7 | 达州市顺华能源有限公司 | 个别岗位人员离职后，任命文件中未变更；未建立压力容器设备台账；未见储罐、残夜罐（共计3台）压力容器以及压力管道的年度检查报告；卸液处未配置防滑动装置和静电释放接地报警仪；未见抽真空装置；储罐液位检测未设置防超装标识设施；缺少TSG R0006-2014《气瓶安全技术监察规程》和GB16804-2011《气瓶警示标签》各一套法规标准；未见气瓶定期检验合格报告和新购置气瓶监督检验证书；未见气瓶涂敷标志和粘贴产品合格标签；应急预案演练缺少演练后总结点评。 |
| 8 | 达州市恒丰气体有限公司 | 液氧、液氮、液氩充装软管未建立设备台账、投用时间等；液氧、液氮、液氩充装系统未设置紧急切断装置；罐车充装前后检查记录及充装记录信息不完善，未记录罐车使用登记证编号、检验有效期、允许最大充装量、标示的充装介质、复核充装量等；保存的罐车档案中，缺定期检验报告，档案中部分罐车未保存特种设备使用登记证；未向买受方提供充装记录、危险化学品信息联络卡；未按要求上传充装信息至全国移动式压力容器管理系统。 |
| 9 | 乐山市华恒气体有限责任公司 | 充装氧汇流排上未设置抽真空装置；液氧、液氩充装区未设置危险浓度报警探头；低温液化气体（液氧、液氩）充装未配置专用充装管路，且液氧充装处未设置静电接地；充装间气瓶空瓶区、实瓶区无明显标识；充装记录及充装前后检查记录内容不完善，未记录瓶号、检验有效期、余压、剩余介质判别、充装前检查内容、充装量（充装压力）、充装时间、充装后检查内容等；产品合格标签缺少检验员签字。 |
| 10 | 四川省犍为县金焰气体有限公司 | 未见2台计量衡器的检定证书；缺GB16804-2011《气瓶警示标签》、TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》各一套法规标准；充装记录中未记录充装压力；产品合格标签未记载充装量；未制定站长、安全员、气瓶检查员、气瓶充装员岗位职责，未制定气瓶充装操作规程。 |
| 11 | 南充远锦气体有限公司 | 装卸区域地面警示标志、标线不齐；氧汇流排上未设置抽空装置；氧（医用）充装区安全阀放空管未引至安全处放空；氧、氮、氩在不同温度下的最高充装压力未上墙。 |
| 12 | 南充市高坪区液化气充装站龙门分站 | 未见2台储罐和压力管道的年度检查报告；卸装区未设置静电接地报警仪，储罐未设置紧急切断阀，残液罐的安全阀放空管未高出地面5米以上；产品合格标志缺充装员代码标识；气瓶充装前后检查记录缺气瓶出厂日期项目，未见气瓶报废记录；应急演练记录缺少点评和总结。 |